## Sheet1
序号 | 设备类型 | 数量 | 制冷量 （KW） |  | 制热量 （KW） |  | 最大静压 （Pa） |  | 制冷功率 （KW） |  | 制热功率 （KW） |  | 最大噪音 dB(A) |  | 风量 m3/h
|  |  | 招标 |  | 招标 |  | 招标 |  | 招标 |  | 招标 |  | 招标 |  | 招标
1 | ▲多联式空调 36HP空调室外机 | 2 | ≥ | 100.8 | ≥ | 113 | ≥ | 120 | ≤ | 26.98 | ≤ | 27.16 | ≤ | 64 | ≥ | 34000
2 | ▲多联式空调 32HP空调室外机 | 2 | ≥ | 90 | ≥ | 100 | ≥ | 120 | ≤ | 24.55 | ≤ | 23.8 | ≤ | 64 | ≥ | 24000
3 | ▲多联式空调 28HP空调室外机 | 1 | ≥ | 78.5 | ≥ | 87.5 | ≥ | 120 |  | 20.56 |  | 20.8 |  | 63 | ≥ | 24000
4 | ▲多联式空调 26HP空调室外机 | 1 | ≥ | 73.5 | ≥ | 81.5 | ≥ | 120 | ≤ | 18.5 | ≤ | 19.2 | ≤ | 62 | ≥ | 24500
5 | ▲多联式空调 14HP空调室外机 | 2 | ≥ | 40 | ≥ | 45 | ≥ | 120 | ≤ | 10.2 | ≤ | 10.7 | ≤ | 59 | ≥ | 13000
6 | ▲多联式空调 10HP空调室外机 | 1 | ≥ | 28 | ≥ | 31.5 | ≥ | 120 | ≤ | 6.82 | ≤ | 6.87 | ≤ | 57 | ≥ | 10500
7 | 多联式空调 中静压风管式内机 | 5 | ≥ | 2.2 | ≥ | 2.55 | ≥ | 50 | ≤ | 0.025 | ≤ | 0.025 | ≤ | 28 | ≥ | 370
8 | 多联式空调 中静压风管式内机 | 7 | ≥ | 3.6 | ≥ | 4 | ≥ | 50 | ≤ | 0.034 | ≤ | 0.034 | ≤ | 30 | ≥ | 605
9 | 多联式空调 中静压风管式内机 | 2 | ≥ | 4.5 | ≥ | 5.6 | ≥ | 50 | ≤ | 0.046 | ≤ | 0.046 | ≤ | 34 | ≥ | 800
10 | 多联式空调 中静压风管式内机 | 18 | ≥ | 5.6 | ≥ | 6.3 | ≥ | 50 | ≤ | 0.061 | ≤ | 0.061 | ≤ | 36 | ≥ | 900
11 | 多联式空调 四面出风嵌入式内机 | 17 | ≥ | 4.5 | ≥ | 5 | - |  | ≤ | 0.08 | ≤ | 0.08 | ≤ | 33 | ≥ | 900
12 | 多联式空调 四面出风嵌入式内机 | 72 | ≥ | 5.6 | ≥ | 6.3 | - |  | ≤ | 0.08 | ≤ | 0.08 | ≤ | 33 | ≥ | 900
13 | 多联式空调 全新风处理机 | 2 | ≥ | 14 | ≥ | 10 | ≥ | 196 | ≤ | 0.5 | ≤ | 0.5 | ≤ | 49 | ≥ | 1200
备注：1、以上为本项目空调机组设备清单，此次磋商范围，除上述设备外，还包括与上述设备相关的风管、风口、铜管等所有附属设备及材料，以及完成该项目所有安装调试费用（详见设计图纸）。 2、本次磋商采用包干价，即投标单位所报价格包含项目的全部配件、安装、税费、人工等费用。 3、涉及的附属材料及设备报价：由供应商自拟格式。